## S15
S15
Massenstrom [l/hm2] | 30
Länge der Matte [m] | 1
Breite der Matte [m] | 0.4
Æi Kapillare [mm] | 2.3
Abst. der Kapillare[mm] | 30
Anzahl der Kapillare | 12 | am Stamm
Æi Stamm [mm] | 16
x-Wert | 0.04
Kapillare |  |  | Stamm
w [m/s] | 0.066856 | 0.08985 | w [m/s] | 0.016578 | 0.078401
Re-Zahl | 153.7681 | 0.41621 | Re-Zahl | 265.25 | 0.24128
l - Wert | 0.41621 |  | l - Wert | 0.24128
Cousin:
Druckverlust Matte[Pa] | 809.333
Druckverlust Kapillar[Pa] | 807.5461
Vogel :
Druckverlust Matte[Pa] | 807.6855

## RS15
RS15
Massenstrom d. Reihe[l/h] | 224
Länge der Matte [m] | 4
Breite der Matte [m] | 1
Æi Kapillare [mm] | 2.3
Abst. der Kapillare[mm] | 30
Anzahl der Kapillare | 32 | am Stamm
Æi Stamm [mm] | 16
x-Wert | 0.04
Kapillare |  |  | Stamm
w [m/s] | 0.46799 | 0.055239 | w [m/s] | 0.30946 | 0.037719
Re-Zahl | 1076.3768 | 0.059459 | Re-Zahl | 4951.3333 | 0.012926
l - Wert | 0.059459 |  | l - Wert | 0.037719
Cousin:
Druckverlust Matte[Pa] | 22959.0689
Druckverlust Kapillar[Pa] | 22611.2912
Vogel :
Druckverlust Matte[Pa] | 361873.1095

## S10
S10
Massenstrom [l/hm2] | 30
Länge der Matte [m] | 1
Breite der Matte [m] | 0.4
Æi Kapillare [mm] | 2.3
Abst. der Kapillare[mm] | 20
Anzahl der Kapillare | 18 | am Stamm
Æi Stamm [mm] | 16
x-Wert | 0.04
Kapillare |  |  | Stamm
w [m/s] | 0.04457 | 0.099436 | w [m/s] | 0.016578 | 0.078401
Re-Zahl | 102.5121 | 0.62432 | Re-Zahl | 265.25 | 0.24128
l - Wert | 0.62432 |  | l - Wert | 0.24128
Cousin:
Druckverlust Matte[Pa] | 540.2168
Druckverlust Kapillar[Pa] | 538.3641
Vogel :
Druckverlust Matte[Pa] | 538.4372

## RS10
S10
Massenstrom [l/hm2] | 142.912
Länge der Matte [m] | 1.1
Breite der Matte [m] | 0.58
Æi Kapillare [mm] | 2.3
Abst. der Kapillare[mm] | 20
Anzahl der Kapillare | 27 | am Stamm
Æi Stamm [mm] | 16
x-Wert | 0.04
Kapillare |  |  | Stamm
w [m/s] | 0.35387 | 0.059237 | w [m/s] | 0.19743 | 0.042204
Re-Zahl | 813.9003 | 0.078634 | Re-Zahl | 3158.9507 | 0.02026
l - Wert | 0.078634 |  | l - Wert | 0.042204
Cousin:
Druckverlust Matte[Pa] | 4803.3801
Druckverlust Kapillar[Pa] | 4701.8086
Vogel :
Druckverlust Matte[Pa] | 1914.9797

## G10
G10
Massenstrom [l/hm2] | 30
Länge der Matte [m] | 1
Breite der Matte [m] | 0.4
Æi Kapillare [mm] | 2.3
Abst. der Kapillare[mm] | 10
Anzahl der Kapillare | 36 | am Stamm
Æi Stamm [mm] | 16
x-Wert | 0.04
Kapillare |  |  | Stamm
w [m/s] | 0.022285 | 0.11825 | w [m/s] | 0.016578 | 0.078401
Re-Zahl | 51.256 | 1.2486 | Re-Zahl | 265.25 | 0.24128
l - Wert | 1.2486 |  | l - Wert | 0.24128
Cousin:
Druckverlust Matte[Pa] | 135.6162
Druckverlust Kapillar[Pa] | 134.591
Vogel :
Druckverlust Matte[Pa] | 134.6093

## RG10
G10
Massenstrom [l/hm2] | 142.912
Länge der Matte [m] | 1.1
Breite der Matte [m] | 0.58
Æi Kapillare [mm] | 2.3
Abst. der Kapillare[mm] | 10
Anzahl der Kapillare | 54 | am Stamm
Æi Stamm [mm] | 16
x-Wert | 0.04
Kapillare |  |  | Stamm
w [m/s] | 0.17693 | 0.070445 | w [m/s] | 0.19743 | 0.042204
Re-Zahl | 406.9502 | 0.15727 | Re-Zahl | 3158.9507 | 0.02026
l - Wert | 0.15727 |  | l - Wert | 0.042204
Cousin:
Druckverlust Matte[Pa] | 1247.2536
Druckverlust Kapillar[Pa] | 1175.4522
Vogel :
Druckverlust Matte[Pa] | 478.7449

## U10
U10
Massenstrom [l/hm2] | 30
Länge der Matte [m] | 1
Breite der Matte [m] | 0.4
Æi Kapillare [mm] | 2.3
Abst. der Kapillare[mm] | 10
Anzahl der Kapillare | 18 | am Stamm
Æi Stamm [mm] | 16
x-Wert | 0.04
Kapillare |  |  | Stamm
w [m/s] | 0.04457 | 0.099436 | w [m/s] | 0.016578 | 0.078401
Re-Zahl | 102.5121 | 0.62432 | Re-Zahl | 265.25 | 0.24128
l - Wert | 0.62432 |  | l - Wert | 0.24128
Cousin:
Druckverlust Matte[Pa] | 539.3892
Druckverlust Kapillar[Pa] | 538.3641
Vogel :
Druckverlust Matte[Pa] | 538.4372

## RU10
U10
Massenstrom [l/hm2] | 142.912
Länge der Matte [m] | 1.1
Breite der Matte [m] | 0.58
Æi Kapillare [mm] | 2.3
Abst. der Kapillare[mm] | 10
Anzahl der Kapillare | 27 | am Stamm
Æi Stamm [mm] | 16
x-Wert | 0.04
Kapillare |  |  | Stamm
w [m/s] | 0.35387 | 0.059237 | w [m/s] | 0.19743 | 0.042204
Re-Zahl | 813.9003 | 0.078634 | Re-Zahl | 3158.9507 | 0.02026
l - Wert | 0.078634 |  | l - Wert | 0.042204
Cousin:
Druckverlust Matte[Pa] | 4773.6101
Druckverlust Kapillar[Pa] | 4701.8086
Vogel :
Druckverlust Matte[Pa] | 1914.9797

## G20
G20
Massenstrom [l/hm2] | 30
Länge der Matte [m] | 1
Breite der Matte [m] | 0.4
Æi Kapillare [mm] | 2.3
Abst. der Kapillare[mm] | 20
Anzahl der Kapillare | 18 | am Stamm
Æi Stamm [mm] | 16
x-Wert | 0.04
Kapillare |  |  | Stamm
w [m/s] | 0.04457 | 0.099436 | w [m/s] | 0.016578 | 0.078401
Re-Zahl | 102.5121 | 0.62432 | Re-Zahl | 265.25 | 0.24128
l - Wert | 0.62432 |  | l - Wert | 0.24128
Cousin:
Druckverlust Matte[Pa] | 270.1084
Druckverlust Kapillar[Pa] | 269.182
Vogel :
Druckverlust Matte[Pa] | 269.2384

## RG20
G20
Massenstrom [l/hm2] | 224
Länge der Matte [m] | 4
Breite der Matte [m] | 1
Æi Kapillare [mm] | 2.3
Abst. der Kapillare[mm] | 20
Anzahl der Kapillare | 48 | am Stamm
Æi Stamm [mm] | 16
x-Wert | 0.04
Kapillare |  |  | Stamm
w [m/s] | 0.31199 | 0.061132 | w [m/s] | 0.30946 | 0.037719
Re-Zahl | 717.5845 | 0.089188 | Re-Zahl | 4951.3333 | 0.012926
l - Wert | 0.089188 |  | l - Wert | 0.037719
Cousin:
Druckverlust Matte[Pa] | 7741.5815
Druckverlust Kapillar[Pa] | 7537.0971
Vogel :
Druckverlust Matte[Pa] | 120632.145

## G30
G30
Massenstrom [l/hm2] | 30
Länge der Matte [m] | 1
Breite der Matte [m] | 0.4
Æi Kapillare [mm] | 2.3
Abst. der Kapillare[mm] | 30
Anzahl der Kapillare | 12 | am Stamm
Æi Stamm [mm] | 16
x-Wert | 0.04
Kapillare |  |  | Stamm
w [m/s] | 0.066856 | 0.08985 | w [m/s] | 0.016578 | 0.078401
Re-Zahl | 153.7681 | 0.41621 | Re-Zahl | 265.25 | 0.24128
l - Wert | 0.41621 |  | l - Wert | 0.24128
Cousin:
Druckverlust Matte[Pa] | 404.6665
Druckverlust Kapillar[Pa] | 403.7731
Vogel :
Druckverlust Matte[Pa] | 403.8874

## RG30
G30
Massenstrom [l/hm2] | 224
Länge der Matte [m] | 4
Breite der Matte [m] | 1
Æi Kapillare [mm] | 2.3
Abst. der Kapillare[mm] | 30
Anzahl der Kapillare | 32 | am Stamm
Æi Stamm [mm] | 16
x-Wert | 0.04
Kapillare |  |  | Stamm
w [m/s] | 0.46799 | 0.055239 | w [m/s] | 0.30946 | 0.037719
Re-Zahl | 1076.3768 | 0.059459 | Re-Zahl | 4951.3333 | 0.012926
l - Wert | 0.059459 |  | l - Wert | 0.037719
Cousin:
Druckverlust Matte[Pa] | 11479.5344
Druckverlust Kapillar[Pa] | 11305.6456
Vogel :
Druckverlust Matte[Pa] | 180971.5432

## Flex
Druckverlust im Flexschlauch
Massenstrom [l/h] | 12
Gesamtdruckverlust [Pa] | 46.7397
Abschnitt1-Tülle |  |  |  |  | 46.7397
Länge des Rohres 1[m] | 0.025 | w [m/s] | 0.086612 | 0.063763
Æ Rohr1 [mm] | 7 | Re-Zahl | 606.2857 | 0.10556
Druckverlust1 [Pa] | 1.4118 | l - Wert | 0.10556 |  | 1.4118
Abschnitt2-Tülle
Länge des Rohres 1[m] | 0.02 | w [m/s] | 0.10045 | 0.062592
Æ Rohr2 [mm] | 6.5 | Re-Zahl | 652.9231 | 0.098021
Druckverlust2 [Pa] | 1.5192 | l - Wert | 0.098021 |  | 1.5192
Verengung1
Alpha | 0.63
Druckverlust3 [Pa] | 0.23924 |  |  |  | 0.23924
Abschnitt3-Schlauch
Länge des Rohres 1[m] | 1.2 | w [m/s] | 0.066312 | 0.065927
Æ Rohr2 [mm] | 8 | Re-Zahl | 530.5 | 0.12064
Druckverlust4 [Pa] | 39.7238 | l - Wert | 0.12064 |  | 39.7238
Erweiterung1
Druckverlust5 [Pa] | 0.25343 |  |  |  | 0.25343
Abschnitt4-Tülle
Länge des Rohres 1[m] | 0.02 | w [m/s] | 0.10045 | 0.062592
Æ Rohr2 [mm] | 6.5 | Re-Zahl | 652.9231 | 0.098021
Druckverlust6 [Pa] | 1.5192 | l - Wert | 0.098021 |  | 1.5192
Verengung2
Alpha | 0.63
Druckverlust7 [Pa] | 0.5902 |  |  |  | 0.5902
Abschnitt5-Tülle
Länge des Rohres 1[m] | 0.025 | w [m/s] | 0.086612 | 0.063763
Æ Rohr2 [mm] | 7 | Re-Zahl | 606.2857 | 0.10556
Druckverlust8 [Pa] | 1.4118 | l - Wert | 0.10556 |  | 1.4118
Erweiterung2
Druckverlust9 [Pa] | 0.071035 |  |  |  | 0.071035

## RFlex
Druckverlust im Flexschlauch
Massenstrom [l/h] | 142.912
Gesamtdruckverlust [Pa] | 856.3566
Abschnitt1-Tülle |  |  |  |  | 856.3566
Länge des Rohres 1[m] | 0.025 | w [m/s] | 1.0315 | 0.034324
Æ Rohr1 [mm] | 7 | Re-Zahl | 7220.4587 | 0.0088637
Druckverlust1 [Pa] | 65.1096 | l - Wert | 0.034324 |  | 65.1096
Abschnitt2-Tülle
Länge des Rohres 1[m] | 0.02 | w [m/s] | 1.1963 | 0.033694
Æ Rohr2 [mm] | 6.5 | Re-Zahl | 7775.8786 | 0.0082306
Druckverlust2 [Pa] | 74.0649 | l - Wert | 0.033694 |  | 74.0649
Verengung1
Alpha | 0.63
Druckverlust3 [Pa] | 33.9315 |  |  |  | 33.9315
Abschnitt3-Schlauch
Länge des Rohres 1[m] | 0.3 | w [m/s] | 0.78974 | 0.035489
Æ Rohr2 [mm] | 8 | Re-Zahl | 6317.9013 | 0.01013
Druckverlust4 [Pa] | 414.3476 | l - Wert | 0.035489 |  | 414.3476
Erweiterung1
Druckverlust5 [Pa] | 35.9439 |  |  |  | 35.9439
Abschnitt4-Tülle
Länge des Rohres 1[m] | 0.02 | w [m/s] | 1.1963 | 0.033694
Æ Rohr2 [mm] | 6.5 | Re-Zahl | 7775.8786 | 0.0082306
Druckverlust6 [Pa] | 74.0649 | l - Wert | 0.033694 |  | 74.0649
Verengung2
Alpha | 0.63
Druckverlust7 [Pa] | 83.7094 |  |  |  | 83.7094
Abschnitt5-Tülle
Länge des Rohres 1[m] | 0.025 | w [m/s] | 1.0315 | 0.034324
Æ Rohr2 [mm] | 7 | Re-Zahl | 7220.4587 | 0.0088637
Druckverlust8 [Pa] | 65.1096 | l - Wert | 0.034324 |  | 65.1096
Erweiterung2
Druckverlust9 [Pa] | 10.0751 |  |  |  | 10.0751

## Anschluß
Druckverlust im Winkelabgang
Massenstrom [l/h] | 12
Gesamtdruckverlust [Pa] | 4.8516
Druckverlust Eintritt [Pa] | 2.5086
Eintritt
Abschnitt1-Tülle
Æ Rohr1 [mm] | 7 | w [m/s] | 0.086612
Abschnitt2-Winkel
Länge des Rohres 1[m] | 0.006 | w [m/s] | 0.052395 | 0.067897
Æ Rohr2 [mm] | 9 | Re-Zahl | 471.5556 | 0.13572
Druckverlust2 [Pa] | 0.124 | l - Wert | 0.13572 |  | 0.124
Erweiterung1
Druckverlust3 [Pa] | 0.58424 |  |  |  | 0.58424
Abschnitt3-Winkel
Länge des Rohres 1[m] | 0.011 | w [m/s] | 0.027601 | 0.073561
Æ Rohr2 [mm] | 12.4 | Re-Zahl | 342.2581 | 0.18699
Druckverlust2 [Pa] | 0.063086 | l - Wert | 0.18699 |  | 0.063086
Erweiterung2
Druckverlust4 [Pa] | 0.30675 |  |  |  | 0.30675
Bogen-Winkel
zeta-Bogen | 1
Druckverlust[Pa] | 1.3699 |  |  |  | 1.3699
Erweiterung3
Æ Rohr4 [mm] | 16
Druckverlust4 [Pa] | 0.060635 |  |  |  | 0.060635
Austritt
Æ Rohr4 [mm] | 16 | w [m/s] | 0.016578
Verengung1
Æ Rohr3 [mm] | 12.4 | w [m/s] | 0.027601
alpha | 0.63
Druckverlust4 [Pa] | 0.052368
Abschnitt3-Winkel
Länge des Rohres 1[m] | 0.011 | w [m/s] | 0.027601 | 0.77625
|  | Re-Zahl | 342.2581 | 0.18699
Druckverlust2 [Pa] | 0.063086 | l - Wert | 0.18699 |  | 0.063086
Bogen-Winkel
zeta-Bogen | 1
Druckverlust[Pa] | 1.3699
Verengung2
Æ Rohr2 [mm] | 9 | w [m/s] | 0.052395
Alpha | 0.63
Druckverlust3 [Pa] | 0.22359
Abschnitt2-Winkel
Länge des Rohres 1[m] | 0.006 |  |  | 0.067897
|  | Re-Zahl | 471.5556 | 0.13572
Druckverlust2 [Pa] | 0.124 | l - Wert | 0.13572 |  | 0.124
Verengung3
Æ Rohr2 [mm] | 7 | w [m/s] | 0.086612
Alpha | 0.63
Druckverlust3 [Pa] | 0.51009

## RAnschluß
Druckverlust im Winkelabgang
Massenstrom [l/h] | 142.912
Gesamtdruckverlust [Pa] | 666.404
Druckverlust Eintritt [Pa] | 335.8937
Eintritt
Abschnitt1-Tülle
Æ Rohr1 [mm] | 7 | w [m/s] | 1.0315
Abschnitt2-Winkel
Länge des Rohres 1[m] | 0.006 | w [m/s] | 0.62399 | 0.036549
Æ Rohr2 [mm] | 9 | Re-Zahl | 5615.9123 | 0.011396
Druckverlust2 [Pa] | 4.7361 | l - Wert | 0.036549 |  | 4.7361
Erweiterung1
Druckverlust3 [Pa] | 82.8636 |  |  |  | 82.8636
Abschnitt3-Winkel
Länge des Rohres 1[m] | 0.011 | w [m/s] | 0.32871 | 0.039598
Æ Rohr2 [mm] | 12.4 | Re-Zahl | 4076.0654 | 0.015701
Druckverlust2 [Pa] | 1.8948 | l - Wert | 0.039598 |  | 1.8948
Erweiterung2
Druckverlust4 [Pa] | 43.5066 |  |  |  | 43.5066
Bogen-Winkel
zeta-Bogen | 1
Druckverlust[Pa] | 194.2926 |  |  |  | 194.2926
Erweiterung3
Æ Rohr4 [mm] | 16
Druckverlust4 [Pa] | 8.6001 |  |  |  | 8.6001
Austritt
Æ Rohr4 [mm] | 16 | w [m/s] | 0.19743
Verengung1
Æ Rohr3 [mm] | 12.4 | w [m/s] | 0.32871
alpha | 0.63
Druckverlust4 [Pa] | 7.4275
Abschnitt3-Winkel
Länge des Rohres 1[m] | 0.011 | w [m/s] | 0.32871 | 0.41786
|  | Re-Zahl | 4076.0654 | 0.015701
Druckverlust2 [Pa] | 19.9948 | l - Wert | 0.41786 |  | 1.8948
Bogen-Winkel
zeta-Bogen | 1
Druckverlust[Pa] | 194.2926
Verengung2
Æ Rohr2 [mm] | 9 | w [m/s] | 0.62399
Alpha | 0.63
Druckverlust3 [Pa] | 31.7123
Abschnitt2-Winkel
Länge des Rohres 1[m] | 0.006 |  |  | 0.036549
|  | Re-Zahl | 5615.9123 | 0.011396
Druckverlust2 [Pa] | 4.7361 | l - Wert | 0.036549 |  | 4.7361
Verengung3
Æ Rohr2 [mm] | 7 | w [m/s] | 1.0315
Alpha | 0.63
Druckverlust3 [Pa] | 72.3471

## Startseite
Výpočet tlakové ztráty v kapilárních rohožích
Tlaková ztráta kapilárních rohoží typu K
Tlaková ztráta rohoží typu K zapojených v sérii a propojených hadicemi
Tlaková ztráta rohoží typu K zapojených v sérii bez hadic
Tlaková ztráta kapilárních rohoží typu P tlaková odolnost PN20
Tlaková ztráta rohoží typu P.FS20
Vypočtené hodnoty nezohledňují tlakové ztráty přívodních potrubí, rozdělovačů, výměníků apod. Ty je nutné při tvorbě projektové dokumentace připočítat.
© 2010 Výpočetní program G-TERM
Verze 2.09.10
Pozor: výpočetní program G-TERM je chráněn autorskými právy.
Neoprávněnou distrubuci tohoto programu nebo jeho částí je možné pokutovat.

## Druckverlust der K - BeKa Matte
Tlaková ztráta kapilárních rohoží Typ K
| Typ rohože |  | K.S15 |  | K.U10 | 4
K.UM10
| Délka | [m] | 1 |  | K.S15
| Šířka pole | [m] | 0.4 | Modré hodnoty lze měnit ! | K.S10
K.SK10
| Měrný průtok vody | [kg/(m2h)] | 30 |  | K.G10
| Průtok vody | [kg/h] | 12 |  | K.GM10
K.GT10
| Typ připojení |  | 00 |  | K.GG10
| Délka hadice | [mm] | 1200 |  | K.GK10
K.G20
| Tlaková ztráta | [Pa] | 809.333
|  | [kPa] | 0.80933
| Celková tlaková ztráta | [Pa] | 809.333
|  | [kPa] | 0.80933
00
[5 empty] | 20 | 1
02
11
[5 empty] | Matte o.Anschlüsse . | [Pa] | 809.333 | 540.2168
[5 empty] | 300 | 4
500
800
1200
Note on D10: Nejlépe mít v poli stejně dlouhé rohože. Pokud ne, zadám délku nejdelší rohože v poli.
Note on D11: Součet šírek jednotlivých rohoží zapojených paralelně (Tichelmannem) v daném poli.
Note on D16: u paralelního svařovaného zapojení Tichelmannem vždy vyberte možnost 00 (bez hadice)
Note on D17: není třeba zadávat
Note on D19: tlaková ztráta bez hadice
Note on D22: tlaková ztráta včetně hadic
zurück zum Start

## Reihenschaltung mit Schläuchen
Tlaková ztráta kapilárních rohoží Typu K zapojených v sérii
propojených hadicemi
| Typ rohože |  | K.S10 | K.U10 | 4
| Počet rohoží v sérii |  | 8 | K.UM10
| Délka | [m] | 1.1 | K.S10
| Šířka | [m] | 0.58 | K.G10 |  |  | Modré hodnoty lze měnit !
K.GM10
| Měrný průtok vody | [kg/(m2h)] | 28 | K.GG10
| Průtok vody/rohož |  | 17.864 | K.GT10
| Průtok vody/série | [kg/(h)] | 142.912
| Délka hadice |  | 300
| Celková tlaková ztráta | [Pa] | 56796.7147
| rohoží v sérii | [kPa] | 56.7967 | Matte o.Anschlüsse . | [Pa] | 4803.3801
|  |  |  | 300 | 1
500
800
1200
zurück zum Start
Note on D10: délka nejdelší rohože v sérii
Note on D11: šířka jedné rohože v sérii
Note on D17: délka (mm) propojovací hadice DN10 mezi dvěma rohožemi
Note on D19: tlaková ztráta všech rohoží v sérii včetně propojovacích hadic

## Reihenschaltung ohne Schläuche
Tlaková ztráta kapilárních rohoží Typu K zapojených v sérii
bez hadic
| Typ rohože |  | K.S10 | K.S10 | 1
| Počet rohoží v sérii |  | 2 | K.S15
| Délka | [m] | 4 | K.G10
| Šířka | [m] | 1 | K.G20 |  |  | Modré hodnoty lze měnit !
K.GK10
| Měrný průtok vody | [kg/(m2h)] | 28 | K.SK10
| Průtok vody/rohož |  | 112
| Průtok vody/série | [kg/(h)] | 224
| Celková tlaková ztráta | [Pa] | 30966.326
| rohoží v sérii | [kPa] | 30.9663 |  |  | 15483.163
zurück zum Start
Note on D10: Nejlépe mít v poli stejně dlouhé rohože. Pokud ne, zadám délku nejdelší rohože v poli. r
Note on D11: Součet šírek jednotlivých rohoží zapojených paralelně (Tichelmannem) v daném poli

## Druckverlust der Matte PN20
Tlaková ztráta rohoží typu P tlaková řada PN20
| Typ rohože |  | P.VS20 | 20x3,4 - PN20 | 13.2 | 1
|  |  |  | 22x2,1 | 17.8
| Sběrnice rohože | [mm] | 20x3,4 - PN20 | 20x2 | 16
| Délka | [m] | 2 |  |  |  |  | Modré hodnoty lze měnit !
| Šířka pole | [m] | 1
| Měrný průtok vody | [kg/(m2h)] | 40
| Průtok vody | [kg/h] | 80
|  |  |  | P.VS20 | 2155.3502 | 1 | 2155.3502
| Tlaková ztráta | [Pa] | 2155.3502 | P.VS30 | 3211.9648 |  | 0
|  | [kPa] | 2.1554 | P.NS15 | 7095.7127
|  |  |  | P.VG10 | 316.8047
|  |  |  | P.VG20 | 557.7919
|  |  |  | P.VG30 | 815.6275
zurück zum Start
Note on D9: standardně 20x2
Note on D11: Nejlépe mít v poli stejně dlouhé rohože. Pokud ne, zadám délku nejdelší rohože v poli.
Note on D12: Součet šírek jednotlivých rohoží zapojených paralelně (Tichelmannem) v daném poli.
Note on D15: celého pole
Note on D19: tlaková ztráta pole rohoží

## Druckverlust der Matte P.FS20
Tlaková ztráta kapilární rohože Typ P.FS20
[5 empty] | 1000 | 300 | 23
[5 empty] | 1200 | 600 | 5000
| Délka | [mm] | 5000 |  | 1400 |  | 1
[5 empty] | 1600 |  | 300
| Šířka | [mm] | 300 |  | 1800
2000
| Měrný průtok vody | [kg/(m2h)] | 35 | Modré hodnoty lze měnit ! | 2200
| Průtok vody | [kg/h] | 52.5 |  | 2400
2600
2800
3000
3200
| Tlaková ztráta | [Pa] | 13983.0293 |  | 3400
|  | [kPa] | 13.983 |  | 3600
3800
4000
4200
4400
4600
4800
5000
5200
5400
5600
5800
6000
zurück zum Start

## RS10 (2)
S10
Massenstrom [l/hm2] | 224
Länge der Matte [m] | 4
Breite der Matte [m] | 1
Æi Kapillare [mm] | 2.3
Abst. der Kapillare[mm] | 20
Anzahl der Kapillare | 48 | am Stamm
Æi Stamm [mm] | 16
x-Wert | 0.04
Kapillare |  |  | Stamm
w [m/s] | 0.31199 | 0.061132 | w [m/s] | 0.30946 | 0.037719
Re-Zahl | 717.5845 | 0.089188 | Re-Zahl | 4951.3333 | 0.012926
l - Wert | 0.089188 |  | l - Wert | 0.037719
Cousin:
Druckverlust Matte[Pa] | 15483.163
Druckverlust Kapillar[Pa] | 15074.1941
Vogel :
Druckverlust Matte[Pa] | 241233.1892

## RG10 (2)
G10
Massenstrom [l/hm2] | 224
Länge der Matte [m] | 4
Breite der Matte [m] | 1
Æi Kapillare [mm] | 2.3
Abst. der Kapillare[mm] | 10
Anzahl der Kapillare | 96 | am Stamm
Æi Stamm [mm] | 16
x-Wert | 0.04
Kapillare |  |  | Stamm
w [m/s] | 0.156 | 0.072699 | w [m/s] | 0.30946 | 0.037719
Re-Zahl | 358.7923 | 0.17838 | Re-Zahl | 4951.3333 | 0.012926
l - Wert | 0.17838 |  | l - Wert | 0.037719
Cousin:
Druckverlust Matte[Pa] | 4064.8198
Druckverlust Kapillar[Pa] | 3768.5485
Vogel :
Druckverlust Matte[Pa] | 60308.2973

## P.FS20_1
P.VS20
Massenstrom [l/hm2] | 35
Länge der Matte [m] | 5
Breite der Matte [m] | 0.3
Æi Kapillare [mm] | 2.9
Abst. der Kapillare[mm] | 40
Anzahl der Kapillare | 6 | am Stamm
Æi Stamm [mm] | 17.8
x-Wert | 0.04
Kapillare |  |  |  | Stamm
w [m/s] | 0.36796 | 0.055359 |  | w [m/s] | 0.058602 | 0.055674
Re-Zahl | 1067.0977 | 0.059976 |  | Re-Zahl | 1043.118 | 0.061355
l - Wert | 0.059976 |  |  | l - Wert | 0.061355
Cousin:
Druckverlust Matte[Pa] | 13979.4571 |  | BEKA Berechnungsprogramm
Druckverlust Kapillar[Pa] | 13978.6342 |  | zum Vergleich
Vogel :
Druckverlust Matte[Pa] | 13982.2064 |  | zum Vergleich
BEKA | 13983.0293 |  | BEKA Formelsammlung

## P.NS15
P.NS15
Massenstrom [l/hm2] | 40
Länge der Matte [m] | 2
Breite der Matte [m] | 1
Æi Kapillare [mm] | 2
Abst. der Kapillare[mm] | 30
Anzahl der Kapillare | 32 | am Stamm
Æi Stamm [mm] | 13.2
x-Wert | 0.04
Kapillare |  |  |  | Stamm
w [m/s] | 0.22104 | 0.069002 |  | w [m/s] | 0.16238 | 0.046501
Re-Zahl | 442.0833 | 0.14477 |  | Re-Zahl | 2143.4343 | 0.029859
l - Wert | 0.14477 |  |  | l - Wert | 0.029859
Cousin:
Druckverlust Matte[Pa] | 7095.7127 |  | BEKA Berechnungsprogramm
Druckverlust Kapillar[Pa] | 7062.016 |  | zum Vergleich
Vogel :
Druckverlust Matte[Pa] | 7063.4304 |  | zum Vergleich
BEKA | 7097.1271 |  | BEKA Formelsammlung

## P.VS20
P.VS20
Massenstrom [l/hm2] | 40
Länge der Matte [m] | 2
Breite der Matte [m] | 1
Æi Kapillare [mm] | 2.9
Abst. der Kapillare[mm] | 40
Anzahl der Kapillare | 24 | am Stamm
Æi Stamm [mm] | 13.2
x-Wert | 0.04
Kapillare |  |  |  | Stamm
w [m/s] | 0.14018 | 0.070464 |  | w [m/s] | 0.16238 | 0.046501
Re-Zahl | 406.5134 | 0.15744 |  | Re-Zahl | 2143.4343 | 0.029859
l - Wert | 0.15744 |  |  | l - Wert | 0.029859
Cousin:
Druckverlust Matte[Pa] | 2155.3502 |  | BEKA Berechnungsprogramm
Druckverlust Kapillar[Pa] | 2130.0776 |  | zum Vergleich
Vogel :
Druckverlust Matte[Pa] | 2130.6023 |  | zum Vergleich
BEKA | 2155.8749 |  | BEKA Formelsammlung

## P.VS30
P.VS30
Massenstrom [l/hm2] | 40
Länge der Matte [m] | 2
Breite der Matte [m] | 1
Æi Kapillare [mm] | 2.9
Abst. der Kapillare[mm] | 60
Anzahl der Kapillare | 16 | am Stamm
Æi Stamm [mm] | 13.2
x-Wert | 0.04
Kapillare |  |  |  | Stamm
w [m/s] | 0.21027 | 0.063671 |  | w [m/s] | 0.16238 | 0.046501
Re-Zahl | 609.7701 | 0.10496 |  | Re-Zahl | 2143.4343 | 0.029859
l - Wert | 0.10496 |  |  | l - Wert | 0.029859
Cousin:
Druckverlust Matte[Pa] | 3211.9648 |  | BEKA Berechnungsprogramm
Druckverlust Kapillar[Pa] | 3195.1164 |  | zum Vergleich
Vogel :
Druckverlust Matte[Pa] | 3196.1977 |  | zum Vergleich
BEKA | 3213.0461 |  | BEKA Formelsammlung

## P.VG10
P.VG10
Massenstrom [l/hm2] | 40
Länge der Matte [m] | 2
Breite der Matte [m] | 1
Æi Kapillare [mm] | 2.9
Abst. der Kapillare[mm] | 10
Anzahl der Kapillare | 96 | am Stamm
Æi Stamm [mm] | 13.2
x-Wert | 0.04
Kapillare |  |  |  | Stamm
w [m/s] | 0.035044 | 0.099651 |  | w [m/s] | 0.16238 | 0.046501
Re-Zahl | 101.6284 | 0.62975 |  | Re-Zahl | 2143.4343 | 0.029859
l - Wert | 0.62975 |  |  | l - Wert | 0.029859
Cousin:
Druckverlust Matte[Pa] | 316.8047 |  | BEKA Berechnungsprogramm
Druckverlust Kapillar[Pa] | 266.2597 |  | zum Vergleich
Vogel :
Druckverlust Matte[Pa] | 266.3008 |  | zum Vergleich
BEKA | 633.6671 |  | BEKA Formelsammlung

## P.VG20
P.VG20
Massenstrom [l/hm2] | 40
Länge der Matte [m] | 2
Breite der Matte [m] | 1
Æi Kapillare [mm] | 2.9
Abst. der Kapillare[mm] | 20
Anzahl der Kapillare | 48 | am Stamm
Æi Stamm [mm] | 13.2
x-Wert | 0.04
Kapillare |  |  |  | Stamm
w [m/s] | 0.070089 | 0.083796 |  | w [m/s] | 0.16238 | 0.046501
Re-Zahl | 203.2567 | 0.31487 |  | Re-Zahl | 2143.4343 | 0.029859
l - Wert | 0.31487 |  |  | l - Wert | 0.029859
Cousin:
Druckverlust Matte[Pa] | 557.7919 |  | BEKA Berechnungsprogramm
Druckverlust Kapillar[Pa] | 532.5194 |  | zum Vergleich
Vogel :
Druckverlust Matte[Pa] | 532.6506 |  | zum Vergleich
BEKA | 1115.7481 |  | BEKA Formelsammlung

## P.VG30
P.VG30
Massenstrom [l/hm2] | 40
Länge der Matte [m] | 2
Breite der Matte [m] | 1
Æi Kapillare [mm] | 2.9
Abst. der Kapillare[mm] | 30
Anzahl der Kapillare | 32 | am Stamm
Æi Stamm [mm] | 13.2
x-Wert | 0.04
Kapillare |  |  |  | Stamm
w [m/s] | 0.10513 | 0.075719 |  | w [m/s] | 0.16238 | 0.046501
Re-Zahl | 304.8851 | 0.20992 |  | Re-Zahl | 2143.4343 | 0.029859
l - Wert | 0.20992 |  |  | l - Wert | 0.029859
Cousin:
Druckverlust Matte[Pa] | 815.6275 |  | BEKA Berechnungsprogramm
Druckverlust Kapillar[Pa] | 798.7791 |  | zum Vergleich
Vogel :
Druckverlust Matte[Pa] | 799.0494 |  | zum Vergleich
BEKA | 1631.5749 |  | BEKA Formelsammlung

## DP in Anschluß
Druckverlust im 1.Abgang
Massenstrom [l/h] | #REF!
Gesamtdruckverlust [Pa] | #REF!
Druckverlust Eintritt [Pa] | #REF!
Eintritt
Abschnitt1-Tülle
Æ Rohr1 [mm] | 7 |  | w [m/s] | #REF!
Abschnitt2-Winkel
Länge des Rohres 1[m] | 0.006 |  | w [m/s] | #REF! | #REF!
Æ Rohr2 [mm] | 9 |  | Re-Zahl | #REF! | #REF!
Druckverlust2 [Pa] | #REF! |  | l - Wert | #REF! |  | #REF!
Erweiterung1
Druckverlust3 [Pa] | #REF! |  |  |  |  | #REF!
Abschnitt3-Winkel
Länge des Rohres 1[m] | 0.011 |  | w [m/s] | #REF! | #REF!
Æ Rohr2 [mm] | 12.4 |  | Re-Zahl | #REF! | #REF!
Druckverlust2 [Pa] | #REF! |  | l - Wert | #REF! |  | #REF!
Erweiterung2
Druckverlust4 [Pa] | #REF! |  |  |  |  | #REF!
Bogen-Winkel
zeta-Bogen | 1
Druckverlust[Pa] | #REF! |  |  |  |  | #REF!
Erweiterung3
Æ Rohr4 [mm] | 16
Druckverlust4 [Pa] | #REF! |  |  |  |  | #REF!
Austritt
Æ Rohr4 [mm] | 16 |  | w [m/s] | #REF!
Verengung1
Æ Rohr3 [mm] | 12.4 |  | w [m/s] | #REF!
alpha | 0.63
Druckverlust4 [Pa] | #REF!
Abschnitt3-Winkel
Länge des Rohres 1[m] | 0.011 |  | w [m/s] | #REF! | #REF!
|  |  | Re-Zahl | #REF! | #REF!
Druckverlust2 [Pa] | #REF! |  | l - Wert | #REF! |  | #REF!
Bogen-Winkel
zeta-Bogen | 1
Druckverlust[Pa] | #REF!
Verengung2
Æ Rohr2 [mm] | 9 |  | w [m/s] | #REF!
Alpha | 0.63
Druckverlust3 [Pa] | #REF!
Abschnitt2-Winkel
Länge des Rohres 1[m] | 0.006 |  |  |  | #REF!
|  |  | Re-Zahl | #REF! | #REF!
Druckverlust2 [Pa] | #REF! |  | l - Wert | #REF! |  | #REF!
Verengung3
Æ Rohr2 [mm] | 7 |  | w [m/s] | #REF!
Alpha | 0.63
Druckverlust3 [Pa] | #REF!
Druckverlust Vereinigungen
Zeta | 1.5 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
2.Vereinigung | #REF! | #REF!
3.Vereinigung | #REF! | #REF!
4.Vereinigung | #REF! | #REF!
5.Vereinigung | #REF! | #REF!
6.Vereinigung | #REF! | #REF!
7.Vereinigung | #REF! | #REF!
8.Vereinigung | #REF! | #REF!
9.Vereinigung | #REF! | #REF!
10.Vereinigung | #REF! | #REF!
11.Vereinigung | #REF! | #REF!
12.Vereinigung | #REF! | #REF!